**Закупочная документации для осуществления закупки на услугу**

|  |
| --- |
| На техническое обслуживание пассажирских лифтов и грузоподъёмных механизмов, установленных в здании и объектах АО «Uzbekistan airways» на 2025г. |

**Основание для закупки товаров:**

|  |
| --- |
| Запрос на закупку от УЭНСиТ №1.3-1361 от 11.12.2024 года с разрешительной резолюцией Заместителя председателя правления |

**Вид закупки:**

|  |
| --- |
| Отбор наилучшего предложения |

**Стартовая цена:**

|  |  |
| --- | --- |
| **43 200 000 сум** | Узбекских сумах с учетом НДС |

 **Процедура отбора**:

|  |
| --- |
| Одноэтапная, участники отбора в одном предложении подают сразу и техническое и коммерческое предложение. Частичные предложения не допускаются.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Информация, указанная в объявлении о проведении отбора** | **Требования, предъявляемые к участникам:**В соответствии со ст.23 Закона «О государственных закупках», участник и его аффилированное лицо не имеют права участвовать в одном и том же лоте отбора наилучших предложений.Предложения, не соответствующие требованиям закупочной документации по отбору и вышеуказанным критериям, отстраняются и не оцениваются закупочной комиссией.**Адрес:**г. Ташкент, Миробадский район, проспект Амира Темура 41.**Дата и время окончания срока подачи участниками предложений:****-** 5 рабочих дней после публикации в специальном информационном портале.**Контактные лица по вопросам:**Вр.и.о начальника отдела ТМЦ Департамента закупок Акбаров Х.Ф. E-mail: Khurshid.Akbarov@uzairways.com Тел: + 99890 355-31-40. |
| **Язык предложения на участие в отборе, вся документация, включая каталоги, инструкции и операционные руководства будут представлены на следующем языке** | Узбекский Русский |
| **Критерии оценки и порядок рассмотрения предложений**. | 1. Профессиональный опыт и навык в сфере обслуживания лифтового оборудования и грузоподъёмных механизмов. (Участник должен предоставить копии минимум двух успешно выполненных контракта с актом-выполненных работ подтверждающие наличие опыта по обслуживанию лифтового оборудования и грузоподъёмных механизмов (не выполнено - 0, частично выполнено - 3, выполнено - 5).2. Квалифицированный персонал. Копии удостоверений, подтверждающих наличии в штате участника минимум двух аттестованных специалистов, которые привлекаются в случае возникновения аварийных и предаварийных ситуаций в режиме 24/7 365 дней в году. 3. Лицензия. Наличие государственной лицензии на выполнение работ по обслуживанию лифтового оборудования и грузоподъёмных механизмов, а также разрешение Государственного комитета промышленной безопасности Республики Узбекистан на монтаж, ремонт, пуско-наладку и эксплуатацию технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте для осуществления работ по монтажу и ремонту лифтов. 4. Гарантийное письмо. Участник должен предоставить гарантийное письмо о согласии выполнении всех условий и требований согласно техническому заданию.5. Гарантийное письмо. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за оказанные услуги производятся по мере их выполнения путем 100% оплаты в течении 10 дней после подписания акта выполненных работ и предоставления счет-фактуры.6. Гарантийное письмо. Гарантийный срок на оказанные услуги (выполненные работы) устанавливаются в следующем порядке:- Гарантия на запасные части 6 месяцев с момента подписания сторонами Акта выполненных работ. |
| **Наименование** **услуги** | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и грузоподъемных механизмов |
| **Срок оказание услуг** | Сроки оказание услуг 365 дней, с момента заключения договора. |
| **Цель закупки** | Соблюдение выполнения приказа Государственной инспекции по надзору за геологическим изучением недр, безопасным ведением работ в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе при Кабинете Министров Узбекистана от 17.08.2028г. №16/НТД-2, Постановления Кабинета Министров Узбекистана от 6 октября 2017 года № 80, утвержденного общего технического регламента «О безопасности лифтов». |
| **Общие требования к оказанию услуг** | СПЕЦИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ:1.Регулярный осмотр, проверка, смазка, очистка лифтового оборудования;2.Работы по регулировке, накладке лифтового оборудования;3.Ремонт или замена вышедших из строя быстроизнашивающихся частей лифта;4. Безопасная эвакуация людей из кабины остановившегося лифта;5.Проведение ежегодного технического освидетельствования лифта и грузоподъёмного механизма;6.Документирование результатов работ по техническому обслуживанию, а также связанных с выходом из строя элементов лифта, с указанием причины;7.Информирование «Заказчика» о выводе лифта из эксплуатации в тех случаях, когда при ТО была установлена опасность для пользователей. |
| **Условия оказания услуг** | 1. «Исполнитель» выполняет регламентные работы согласно Приложению №1 (Перечень работ и услуг, входящий в техническое обслуживание лифтового оборудования), являющегося неотъемлемой частью договора.2. «Исполнитель» выполняет за свой счёт ремонт лифтового оборудования на основании дефектного акта, согласованного и подписанного обеими сторонами. Стоимость запасных частей и комплектующих, необходимых для выполнения капитального или восстановительного ремонта. «Заказчик» обязуется вернуть «Исполнителю» после предоставления накладной счёт-фактуры и акта выполненных работ;3.Стоимость работ по техническому обслуживанию и ремонту четырёх лифтов и двух грузоподъемных механизмов предоставляется в Приложении №2 в виде калькуляции на основании Прейскуранта №26-05-204-01 «Оптовые цены на производство технического надзора за лифтами», Пр. № 119 от 23.06.92г.4. «Исполнитель» за свой счёт приобретает и оплачивает необходимое для техобслуживания смазочные и расходные материалы (указанные в приложении №1)5. В случаи некачественного выполнения работ по техническому обслуживанию лифтов либо при простое лифтового оборудования семи суток и более по причинам, зависящим от «Исполнителя» Заказчик в праве не акцентовать Акт выполненных работ и счёт-фактуру за не работающее оборудование в течение одного календарного месяца. Для определения причины простоя лифтового оборудования или грузоподъёмных механизмов составляется 2-х сторонний акт между «Исполнителем» и «Заказчиком». |
| **Место оказания услуг** | - здание Дирекции АО «Uzbekistan airways» по адресу: г. Ташкент, Мирабадский район, пр. Амира Темура, 41- здание Департамента Летной службы по адресу: г. Ташкент, Сергелийский район, пл. Аэропорт, ул. Кумарык |
| **Сроки (периоды) оказания услуг** | В течении года |
| **Состав и содержание работ** | **Приложение №1** к договору по техническому обслуживанию лифтов**I. ТО-1. Проводится 1 раз в месяц****1.**Осмотр тормозной катушки электромагнита 2. Проверка и регулировка точности остановок по этажам.3. Контроль (и поддержания в рабочих пределах) уровня масла в редукторе главного привода или гидроагрегата4. Осмотр ограждения шахты и уборка посторонних предметов и мусора.5. Проверка подвижного пола кабины, проверка датчиков грузоподъёмности6. Проверка световой и звуковой сигнализации из кабины либо из машинного помещения о вызове оператора на двух стороннюю переговорную связь7. Проверка состояния освещения шахты (замена ламп при необходимости), освещение кабины 8. Проверка вентиляции кабины, двусторонний переговорной связи их кабины9. Проверка и регулировка механизма дверей кабины (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений).10. Осмотр купе кабины лифта (проверка целостности обшивки контроль наличия правил пользования лифтом внутри кабины).11. Проверка работоспособности вызывных аппаратов по этажам и приказного аппарата в кабине лифта.**II. ТО-2. Проводится 1 раз в 3 месяца**1.Работы, предусмотренные в ТО-1.2. Снятие тормозной катушки электромагнита,3. Установка тормозной катушки электромагнита4. Осмотр, чистка и регулировка с частичной разборкой тормозной катушки электромагнита 5. Проверка и регулировка тормозного устройства6.Проверка редуктора главного привода или гидроагрегата.7. Проверка ограничителя скорости.8. Проверка концевых выключателей крайних остановок и дверей кабины.9. Проверка состояния канатной подвески противовеса.10. Проверка состояния башмаков кабины и противовеса (замена в случае необходимости).11. Проверка натяжного устройства.**III. ТО-3. Проводится 1 раз в 6 месяцев**1. Работы, предусмотренные ТО-2 и ТО-1 2. Проверка устройства управления лифтом (панели управления) удаление пыли из корпуса панели управления (с применением спецсредств).3.Проверка состояния контура заземления электрооборудования.4. Проверка состояния электродвигателя5. Проверка тяговых канатов и каната ограничителя скорости6. Проверка и регулировка направляющих кабины и противовеса7. Проверка и регулировка дополнительного устройства слабины канатов (ДУСК).8. Проверка ловителей**IV. ТО-3. Проводится 1 раз в год**1. Работы, предусмотренные в ТО-32. Проверка и регулировка шунтов и датчиков (заземление ускорения)3. Осмотр конструкции противовеса4. Осмотр пружинных и гидравлических буферных устройств5. Осмотр состояния изоляции электропроводки6. Комплексная очистка шахты лифта, приямка и машинного помещения от эксплуатационных загрязнений7. Подготовка ежегодному техническому освидетельствованию **V. ТО тельферов проводится 1 раз в год**1. Проверка болтовых соединений, при необходимости протяжка.2. Проверка электрических соединений, при необходимости протяжка3. Проверка работы пускателей, а также контактной группы (при необходимости зачистка или замена контактов)4. Визуальный осмотр каната, смазка каната5. Проверка работы канатоукладчика6.Проверка тормозов подъёма и опускания, передвижения тельферов7. Проверка уровня масла в редукторах, смазка подшипников при необходимости8. Выполнение других видов работ в соответствии с регламентом работ согласно паспорту по эксплуатации. |
| **Выполняемые работы** | В соответствии с ПУБЭЛ в систему [технического обслуживания](http://www.pandia.ru/text/77/164/4121.php#sub_101037) входит:- периодические осмотры;- ежемесячные и ежегодные текущие ремонты в соответствии с утверждёнными графиками;- аварийно-техническое обслуживание, устранение сбоев в работе лифтов, эскалаторов и дверей. Освобождение пассажиров из застрявших кабин лифтов.- подготовка к проведению и проведение технических освидетельствований лифтов в соответствии с ПУБЭЛ. |
| **Требования к качеству и безопасности выполняемых работ** | Услуги должны выполняться в соответствии с ПУБЭЛ, ПУБЭЭ, ТБ, ПБ, ПУЭ. |